## Kvalitates kontr plans
Kvalitātes kontroles plāns
| Nr.p.k. | Darbu posms | Metode | Biežums | Uzziņa | Atbildīgais | Dokumentācija
| 1 | Cauruļu saņemšana, sagatavošana un uzglabāšana
|  | Materiālu saņemšana | Vizuālā inspekcija un salīdzinājums ar pasūtījumu | 100% | Pavadzīme, atbilstības deklarācija | Darbuzņēmējs | BIS, fotofiksācija
|  | Bojātie materiāli | Vizuālā inspekcija | Bojājumu konstatācijas gadījumos | Tehniskā specifikācija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Akts par bojājumu, fotofiksācija
| 2 | Tranšejas izrakšana
|  | Esošā grunts/ virsmas stāvokļa fotofiksācija | Vizuālā/ fotogrāfijas | Pirms rakšanas darbu uzsākšanas | zemes īpašnieku un RDSD prasības | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Fotofiksācija
|  | Satiksmes organizācija | Satiksmes organizācijas plāns | Pirms darbu uzsākšanas | RDSD kustības shēma | Darbuzņēmējs | RDSD atļauja, fotofiksācija
|  | Barjeras un zīmes | Vizuālā | Ik dienas | RDSD kustības shēma | Darbuzņēmējs | Negadījumos: ziņojums pasūtītājam, fotofiksācija
|  | Cauruļvadu demontāža | Vizuālā | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Metāllūžņu akts; SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Dzelzsbetona konstrukciju demontāža | Vizuālā | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Atkritumu nodošanas akts, SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Tranšejas dziļums | Mērījumi | Minimālais ik pa 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Citu inženiertīklu fiksēšana zemē | Mērījumi | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums inženiertīklu turētājam
|  | Tranšejas profils un nostiprinājumi | Vizuālā/ mērījumi | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
| 3 | Cauruļu un sastāvdaļu montāža
|  | Smilts pamatne | nivelieris, mērlenta, penetrometrs | Minimālais ik pa 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Samontētas cauruļu trases uzmērīšana dabā | Mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs, autoruzraugs | BIS, izmaiņas projektā
| 4 | Metināšanas savienojumi
|  | Metinātāju kvalifikācija | Metināšanas pārbaudes | Operācija pirms metināšanas | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
|  | Pild-materiāls | Vizuālā inspekcija | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Metināšanas savienojumu marķēšana | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Vizuālā inspekcija | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Rentgenogrammas, ultraskaņas, penetrācijas inspekcija | 100% | Montāžas plāns | Metin.šuvju pārbaudes neatkarīgs eksperts | Rentgena uzņēmumi/ akti
| 5 | Cauruļvadu pārbaudes
|  | Spiediena pārbaude | Hidrauliskā pārbaude | Pēc montāžas | AS "RS" normatīvi | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
| 6 | Uzmavu montāža
|  | Uzmavu montētāja kvalifikācija | Pārbaude | Pirms montāžas | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | Sertifikāts
|  | Darba vietas un apkārtējās vides apstākļi | Vizuālā, temperatūras mērījumi | Katru darba dienu | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | BIS
|  | Signalizācijas vadu montāža | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija, projekts | Darbuzņēmējs | Kontrolsistēmas kvalitātes pārbaudes protokols, BIS
|  | Savienojumu sagatavošana | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | -
|  | Komponentu pārbaude pirms savienojumu montāžas | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | -
|  | Montāžas darbu izpildei izmantojamo iekārtu pārbaude un instrumentu kalibrēšana | Pārbaude | Pirms izmantošanas | Ražotājs | Darbuzņēmējs | -
|  | Uzmavu caurlaidības pārbaude | Pārbaude ar gaisa spiedienu | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS
| 7 | Siltumtīklu uzmērīšana dabā
|  | Samontēto cauruļu un citu inženiertīklu uzmērīšana dabā | Teodolīts, mērlenta u.c. | 100% | Projekts un citu inženiertīklu turētāju prasības | Darbuzņēmējs | Ģeodēzija, BIS
| 8 | Ar cauruļu sistēmas montāžu saistītie darbi
|  | Cauruļvadu, ventiļu un servisa armatūras funkcionēšana | Vizuālā, armatūras aizvēršana, atvēršana | 100% | Ražotāja tehniskā dokumentācija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Fotofiksācija
| 9 | Tranšejas aizpildīšana
|  | Smilts slāņa izveidošana un sablīvēšana | Mērlenta, penetrometrs | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS
|  | Brīdinājuma lentas novietojums | Vizuālā | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | BIS, fotofiksācija
|  | Grunts slāņa izveidošana un sablīvēšana | Mērlenta, penetrometrs | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Seguma, zemes slāņa atjaunošana | Vizuālā u.c. | 100% | Projekts | Darbuzņēmējs, pasūtītājs u.c. | BIS, fotofiksācija
| 10 | Ekspluatācijas uzsākšana
|  | Cauruļu skalošana | Vizuālā | Pirms piepildīšanas ar attīrītu ūdeni | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Kontrolsistēma | Mērījumi ar megometru, reflektometru | Pie projekta nodošanas | Projekts | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS
|  | Izpilddokumentācijas nodošana | - | Pie projekta nodošanas | Projekts, izpilddrasējumi | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Tehniskā daļa, BIS