## Kvalitates kontr plans
Kvalitātes kontroles plāns
| Nr.p.k. | Darbu posms | Metode | Biežums | Uzziņa | Atbildīgais | Dokumentācija
| 1 | Cauruļu saņemšana, sagatavošana un uzglabāšana
|  | Materiālu saņemšana | Vizuālā inspekcija un salīdzinājums ar pasūtījumu | 100% | Pavadzīme, atbilstības deklarācija | Darbuzņēmējs | BIS, fotofiksācija
|  | Bojātie materiāli | Vizuālā inspekcija | Bojājumu konstatācijas gadījumos | Tehniskā specifikācija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Akts par bojājumu, fotofiksācija
| 2 | Tranšejas izrakšana
|  | Esošā grunts/ virsmas stāvokļa fotofiksācija | Vizuālā/ fotogrāfijas | Pirms rakšanas darbu uzsākšanas | zemes īpašnieku un RDSD prasības | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Fotofiksācija
|  | Satiksmes organizācija | Satiksmes organizācijas plāns | Pirms darbu uzsākšanas | RDSD kustības shēma | Darbuzņēmējs | RDSD atļauja, fotofiksācija
|  | Barjeras un zīmes | Vizuālā | Ik dienas | RDSD kustības shēma | Darbuzņēmējs | Negadījumos: ziņojums pasūtītājam, fotofiksācija
|  | Cauruļvadu demontāža | Vizuālā | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Metāllūžņu akts; SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Dzelzsbetona konstrukciju demontāža | Vizuālā | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Atkritumu nodošanas akts, SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Tranšejas dziļums | Mērījumi | Minimālais ik pa 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Citu inženiertīklu fiksēšana zemē | Mērījumi | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums inženiertīklu turētājam
|  | Tranšejas profils un nostiprinājumi | Vizuālā/ mērījumi | Pastāvīgi | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
| 3 | Cauruļu un sastāvdaļu montāža
|  | Smilts pamatne | nivelieris, mērlenta, penetrometrs | Minimālais ik pa 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Samontētas cauruļu trases uzmērīšana dabā | Mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs, autoruzraugs | BIS, izmaiņas projektā
| 4 | Metināšanas savienojumi
|  | Metinātāju kvalifikācija | Metināšanas pārbaudes | Operācija pirms metināšanas | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
|  | Pild-materiāls | Vizuālā inspekcija | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Metināšanas savienojumu marķēšana | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Vizuālā inspekcija | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | KKA
|  | Metinātās šuves | Rentgenogrammas, ultraskaņas, penetrācijas inspekcija | 100% | Montāžas plāns | Metin.šuvju pārbaudes neatkarīgs eksperts | Rentgena uzņēmumi/ akti
| 5 | Cauruļvadu pārbaudes
|  | Spiediena pārbaude | Hidrauliskā pārbaude | Pēc montāžas | AS "RS" normatīvi | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
| 6 | Uzmavu montāža
|  | Uzmavu montētāja kvalifikācija | Pārbaude | Pirms montāžas | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | Sertifikāts
|  | Darba vietas un apkārtējās vides apstākļi | Vizuālā, temperatūras mērījumi | Katru darba dienu | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | BIS
|  | Signalizācijas vadu montāža | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija, projekts | Darbuzņēmējs | Kontrolsistēmas kvalitātes pārbaudes protokols, BIS
|  | Savienojumu sagatavošana | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | -
|  | Komponentu pārbaude pirms savienojumu montāžas | Vizuālā | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs | -
|  | Montāžas darbu izpildei izmantojamo iekārtu pārbaude un instrumentu kalibrēšana | Pārbaude | Pirms izmantošanas | Ražotājs | Darbuzņēmējs | -
|  | Uzmavu caurlaidības pārbaude | Pārbaude ar gaisa spiedienu | 100% | C/v ražotāja instrukcija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS
| 7 | Siltumtīklu uzmērīšana dabā
|  | Samontēto cauruļu un citu inženiertīklu uzmērīšana dabā | Teodolīts, mērlenta u.c. | 100% | Projekts un citu inženiertīklu turētāju prasības | Darbuzņēmējs | Ģeodēzija, BIS
| 8 | Ar cauruļu sistēmas montāžu saistītie darbi
|  | Cauruļvadu, ventiļu un servisa armatūras funkcionēšana | Vizuālā, armatūras aizvēršana, atvēršana | 100% | Ražotāja tehniskā dokumentācija | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Fotofiksācija
| 9 | Tranšejas aizpildīšana
|  | Smilts slāņa izveidošana un sablīvēšana | Mērlenta, penetrometrs | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS
|  | Brīdinājuma lentas novietojums | Vizuālā | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | BIS, fotofiksācija
|  | Grunts slāņa izveidošana un sablīvēšana | Mērlenta, penetrometrs | Min. 1 pārbaude uz 25 m | Projekts | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Seguma, zemes slāņa atjaunošana | Vizuālā u.c. | 100% | Projekts | Darbuzņēmējs, pasūtītājs u.c. | BIS, fotofiksācija
| 10 | Ekspluatācijas uzsākšana
|  | Cauruļu skalošana | Vizuālā | Pirms piepildīšanas ar attīrītu ūdeni | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | SDA, BIS, fotofiksācija
|  | Kontrolsistēma | Mērījumi ar megometru, reflektometru | Pie projekta nodošanas | Projekts | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | SDA, BIS
|  | Izpilddokumentācijas nodošana | - | Pie projekta nodošanas | Projekts, izpilddrasējumi | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Tehniskā daļa, BIS

## KKA
|  | Kvalitātes kontroles akts (KKA) . | [10 empty] | Akts Nr.
Objekts:
|  | Būvuzņēmējs: AS "RĪGAS SILTUMS" | [10 empty] | Datums:
Darbu uzņēmējs:
|  | Nr: |  |  |  | Pārbaudāmais objekts:
SAP Nr. : |  |  | Ar šo apliecinām, ka metināšanas darbi ir veikti atbilstoši projektam un Galvenais būvuzņēmējs var veikt darbu pārbaudi |  |  | Pārbaudes datums un paraksts | [5 empty] | Piezīmes
|  |  | Darbuzņēmēja atbildīgā persona par metināšanas darbiem |  |  | Metināšanas inspektors |  |  | Būvuzraugs
N.P.K | Darbu apraksts |  | Datums | vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | vārds, uzvārds | Paraksts
1 | Izmantojamo materiālu atbilstības pārbaude (ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācija (EĪD))
2 | WPS un WPQR
3 | Atbilstība montāžas shēmai, secība
4 | VT atskatie 100%
5 | PT vai MT atskaite
6 | SD akts(i).

## melnraksts
Kvalitātes kontroles plāns
Nr.p.k. | Darbu posms | Metode | Biežums | Uzziņa | Atbildīgais | Dokumentācija
1 | Vispārīgie montāžas jautājumi
| Projekta materiālu saņemšana | Rasējumu sarkasts; Dokumnetu saraksts | Pirms darbu uzsākšanas | Apstiprinātie rasējumi un dokumenti | Darbuzņēmējs | Akts par saņemšanu
2 | Cauruļu saņemšana, sagatavošana un uzglabāšana
| Materiālu saņemšana | Vizuālā inspekcija un salīdzinājums ar pasūtījumu | 100% | Prasīto vienību saraksts, tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Akts par saņemšanu
| Bojātie materiāli | Vizuālā inspekcija | Bojājumu konstatācijas gadījumos | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Akts par bojājumu
3 | Tranšejas izrakšana
| Esošā grunts/ virsmas stāvokļa reģistrācija | Vizuālā/ fotogrāfijas | Pirms rakšanas darbu uzsākšanas | zemes īpašnieku un CSDD prasības | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Fotogrāfijas/ akti
| Satiksmes regulēšana | Satiksmes regulēšanas plāns | Pirms darbu uzsākšanas | CSDD un montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Pasūtītāja apstiprinājums
| Barjeras un zīmes | Vizuālā | Ik dienas | Drošības pasākumu plāns, CSDD un montāžas plāns | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Negadījumos: ziņojums pasūtītājam
| Rakšanas dziļums | Vizuālā/ mērījumi | Minimālais ik pa 25 m | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums pasūtītājam
| Tranšejas dziļums | Mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Akti
| Citu komunālo tīklu fiksēšana zemē | Mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums pasūtītājam
| Tranšejas profils un nostiprinājumi | Vizuālā/ mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns/ darba drošības noteikumi |  | Akti
4 | Cauruļu un sastāvdaļu montāža
| Izlīdzinošais slānis | Vizuālā/ mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums pasūtītājam
| Samontētas cauruļu trases uzmērīšana dabā | Mērījumi | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Ja novērotas novirzes no normas: Ziņojums pasūtītājam
5 | Metināšanas savienojumi
| Metinātāju kvalifikācija | Metināšanas pārbaudes | Operācija pirms metināšanas | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Pild-materiāls | Vizuālā inspekcija | Pastāvīgi | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Metinātās šuves | Metināšanas savienojumu marķēšana | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Metinātās šuves | Vizuālā inspekcija | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Metinātās šuves | Rentgenogrammas vai ultraskaņas inspekcija |  | Montāžas plāns | KIWA | Rentgena uzņēmumi/ akti
6 | Blīvuma un spiediena pārbaudes
| Blīvuma pārbaude | Ūdens, gaiss vai 100% rentgenogrammas pārbaude | Pirms apvalka savienojumu montāžas | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Spiediena pārbaude | Ūdens | Pirms cauruļv.aprakšanas | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
7 | Savienojumu montāža
| Savienojumu montētāja kvalifikācija | Pārbaude | Pirms montāžas | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Licence
| Darba vieta un apstākļi | Vizuālā | 100% | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Akts
| Savienojumu notīrīšana | Vizuālā | 100% | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Akts
| Komponentu pārbaude pirms savienojumu montāžas | Vizuālā | 100% | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Akts
| Montāžas darbu izpildei izmantojamo iekārtu un instrumentu kalibrēšana | Pārbaude | Pirms izmantošanas | Ražotājs | Darbuzņēmējs | Pārbaudes akta kopija
| Savienojumu caurlaidības pārbaude | Pārbaude ar gaisa spiedienu | 100% | Ražotāja instrukcijas, montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Rasējumi un akts
| Apkārtējās vides temperatūras reģistrācija pareizai izolācijas procedūras veikšanai | Temperatūras mērījumi | Katru darba dienu | Ražotāja tehniskie noteikumi | Darbuzņēmējs | Akts
| PUR putuplasta pārbaude | Paraugu noņemšana pārbaudei | No katras putuplasta materiālu partijas | Ražotāja tehniskie noteikumi | Darbuzņēmējs | Akts
| Pareiza izolācijas procedūra | Mazākiem projektiem - vizuālā; lielākiem - pārgriešana | 100% vizuālā. Savienojumu pārgriešana saskaņā ar montāžas plānu | Ražotāja tehniskie noteikumi | Darbuzņēmējs | Akts
| Signalizācijas vadu montāža | Vizuālā | 100% | Ražotāja tehniskie noteikumi, montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Signalizācijas vadu funkcionēšana | Noslēgtās ķēdes kalibrēšanas pārbaude | 100% | Ražotāja tehniskie noteikumi vai ražotāja montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
8 | Pabeigto darbu uzmērīšana dabā
| Pabeigto cauruļu un citu komunālo tīklu rasējumu uzmērīšana dabā | Teodolīts, mērlenta u.c. | 100% | Tehniskā literatūra | Darbuzņēmējs | Rasējumi un akts
9 | Ar cauruļu sistēmas montāžu saistītie darbi
| Ventiļu un izvadu funkcionēšana | Vizuālā | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Pieslēgšana pie drenāžas un kanalizācijas | Vizuālā | 100% | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Rasējumi un akts
10 | Tranšejas aizpildīšana
| Berzes slāņa materiāli | Sijāšanas pārbaude | Katram smilšu piegādes avotam | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Graduēšanas līkne
| Sablīvēšanas slāņa materiāli | Sijāšanas pārbaude | Katram smilšu piegādes avotam | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Graduēšanas līkne
| Celtniecības darbu slāņa materiāli | Sijāšanas pārbaude | Katram smilšu piegādes avotam | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Graduēšanas līkne
| Berzes slāņa sablīvēšana | Vidējā lieluma pārbaude | Min. 1 pārbaude uz 50 m | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Noslodzes slāņa sablīvēšana | Vidējā lieluma pārbaude | Min. 1 pārbaude uz 50 m | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Celtniecības darbu slāņa sablīvēšana | Vidējā lieluma pārbaude | Min. 1 pārbaude uz 50 m | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Brīdinājuma lentas novietojums | Mērījumi | Min. 1 pārbaude uz 50 m | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Zemes seguma un virszmu atjaunošana | Vizuālā | 100% | Montāžas plāns un virsmu stāvokļa dokumentēšana pirms darbu uzsākšanas | Neatkarīga kontrole | Akts par novirzēm no normas
11 | Ekspluatācijas uzsākšana
| Cauruļu tīrīšana | Vizuālā | Pirms piepildīšanas ar attīrītu ūdeni | Montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Akts
| Noplūžu uzraudzības sistēma | Uzraudzība un dokumentācija | Pie projekta nodošanas | Montāžas plāns attiecībā uz minēto sistēmu | Darbuzņēmējs | Akts par uzraudzības sistēmu
| Kvalitātes kontroles aktu pārbaude | Vizuālā | Pie projekta nodošanas | Kvalitātes kontroles plāns | Darbuzņēmējs un pasūtītājs | Dokuments par pieņemšanu
| Projekta dokumentācijas nodošana | Tikšanās | Pie projekta nodošanas | Konkursa dokumenti un montāžas plāns | Darbuzņēmējs | Tikšanās protokols